## Sheet1
Cable Selection - Single Phase Loads
AMBIENT AIR TEMPERATURE |  |  |  | 40 | OC | Temperature Derating Factor |  |  |  | 0.91
SUPPLY VOLTAGE |  |  |  | 230 | V |  | AS/NZS 3008.1 Table 27(1)
FREQUENCY |  |  |  | 50 | Hz | Grouping Factor |  |  |  | 0.97
NO. OF PHASES |  |  |  | 1 | Φ |  | AS/NZS 3008.1 Table 24
ALLOWABLE CABLE VOLTAGE DROP |  |  |  | 5% |  | TOTAL DERATING FACTOR |  |  |  | 0.8827
COSØ |  |  |  | 0.8
SINØ |  |  |  | 0.6
MAXIMUM LENGTH |  |  |  | 1500 | M
CSA. mm² |  | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Resistance, ohms/km |  | 9.01 | 5.61 | 3.75 | 2.23 | 1.4 | 0.884 | 0.638 | 0.471 | 0.327
Reactance, ohms/km |  | 0.102 | 0.102 | 0.0967 | 0.0906 | 0.0861 | 0.0853 | 0.0853 | 0.0797 | 0.077
Ampacity (A) |  | 26 | 34 | 44 | 60 | 80 | 105 | 130 | 160 | 200
Derated Ampacity (A) |  | 22.9502 | 30.0118 | 38.8388 | 52.962 | 70.616 | 92.6835 | 114.751 | 141.232 | 176.54
LOAD | MCB / FUSE | MAXIMUM LENGTH (M)
KW | (A)
0.184 | 1 | 789.4266 | 1261.4306
0.368 | 2 | 394.7133 | 630.7153 | 938.2705
0.736 | 4 | 197.3567 | 315.3576 | 469.1353 | 780.3831 | 1224.438
1.104 | 6 | 131.5711 | 210.2384 | 312.7568 | 520.2554 | 816.292 | 1261.1312
1.84 | 10 | 78.9427 | 126.1431 | 187.6541 | 312.1532 | 489.7752 | 756.6787 | 1021.8491 | 1351.4436
2.944 | 16 | 49.3392 | 78.8394 | 117.2838 | 195.0958 | 306.1095 | 472.9242 | 638.6557 | 844.6523 | 1165.225
3.68 | 20 | 39.4713 | 63.0715 | 93.8271 | 156.0766 | 244.8876 | 378.3394 | 510.9245 | 675.7218 | 932.18
4.6 | 25 | : | 50.4572 | 75.0616 | 124.8613 | 195.9101 | 302.6715 | 408.7396 | 540.5775 | 745.744
5.888 | 32 | : | : | 58.6419 | 97.5479 | 153.0547 | 236.4621 | 319.3278 | 422.3261 | 582.6125
7.36 | 40 | : | : | : | 78.0383 | 122.4438 | 189.1697 | 255.4623 | 337.8609 | 466.09
9.2 | 50 | : | : | : | 62.4306 | 97.955 | 151.3357 | 204.3698 | 270.2887 | 372.872
11.592 | 63 | : | : | : | : | 77.7421 | 120.1077 | 162.1983 | 214.5149 | 295.9302
14.72 | 80 | : | : | : | : | : | 94.5848 | 127.7311 | 168.9305 | 233.045
18.4 | 100 | : | : | : | : | : | : | 102.1849 | 135.1444 | 186.436
23 | 125 | : | : | : | : | : | : | : | 108.1155 | 149.1488
27.6 | 150 | : | : | : | : | : | : | : | : | 124.2907
Note: Shaded cells means cable current carrying capacity is lower than MCB/Fuse rating