## Impedance Method
IMPEDANCE METHOD SHORT CIRCUIT CALCULATION Rev 2
Copyright Ver Pangonilo (http://s.pangonilo.com - 2013 )
Updated Ver Pangonilo (http://filipinoengineer.com - 2023 )
Note: Change only the shaded values
UTILITY
| Available Fault | 436 | MVA | Zu = | 0.43679 | ohms
| X/R | 15 |  | Ru = | 0.029055 | ohms
|  |  |  | Xu = | 0.43582 | ohms
Cable 1
| Length | 1300 | m | Zc1 = | 0.50953 | ohms
| Rc1 | 0.39 | ohm/km | Rc1 = | 0.507 | ohms
| Xc1 | 0.039 | ohm/km | Xc1 = | 0.0507 | ohms
| Cond/Ph | 1
| Fault 1 |  |  | Zf1 = | 0.72392 | ohms
|  |  |  | Rf1 = | 0.53605 | ohms
|  |  |  | Xf1 = | 0.48652 | ohms
|  |  |  | Sf1 = | 263.0683 | MVA
|  |  |  | If1 = | 11005.982 | A
|  |  |  | X/R = | 0.9076
Transformer
| Vpri | 13.8 | kV | Zt = | 5.4752 | ohms (referred to primary)
| Vsec | 0.48 | kV | Rt = | 0.95226 | ohms (referred to primary)
|  | 2 | MVA | Xt = | 5.3917 | ohms (referred to primary)
|  | 5.75 | %Z | St = | 34.7826 | MVA
|  | 5.662 | X/R
| Fault 2 |  |  | Zf2 = | 0.0073361 | ohms
|  |  |  | Rf2 = | 0.0018006 | ohms
|  |  |  | Xf2 = | 0.0071117 | ohms
|  |  |  | Sf2 = | 31.4065 | MVA
|  |  |  | If2 = | 37776.1486 | A
|  |  |  | X/R = | 3.9496
Cable 2
| Length | 500 | m | Zc2 = | 0.01402 | ohms
| R | 0.048 | ohm/km | Rc2 = | 0.012 | ohms
| X | 0.029 | ohm/km | Xc2 = | 0.00725 | ohms
| Cond/Ph | 2
| Fault 3 |  |  | Zf3 = | 0.019918 | ohms
|  |  |  | Rf3 = | 0.013801 | ohms
|  |  |  | Xf3 = | 0.014362 | ohms
|  |  |  | Sf3 = | 11.5676 | MVA
|  |  |  | If3 = | 13913.677 | A
|  |  |  | X/R = | 1.0407
Fault 1
Fault 2
Fault 3
Transformer
Cable 2
Cable 1
Utilty